## Slide 1
Côntrole&commande Plateforme Supratech
Frédéric Chatelet
service Cryogénie pour la Plateforme supratech

## Slide 2: Cadre du C&C
Contexte
Technologies utilisées
Exemples de réalisations

## Slide 3
Contexte
Pole accélérateur:
Etude, conception et fabrication de cavités accélératrices supraconductrices
et de son cryomodule associé. (Bureau étude pole ingénierie , service cryogénie )
Spiral 2

## Slide 4: Rôle de Supratech pour le pole accélérateur
Préparation de cavités supraconductrices:
Chimie de traitement de surface
Traitement thermique dans four sous vide à 600°C
Assemblage / préparation cavités en salle blanche
Validation de cavités supraconductrices
Test performances individuelles en cryostat ( T de 4K ou 2K )
Validation de performances en cryomodules
Production d’hélium liquide pour les expériences
Infra de supratech
exploitées par le
Service cryogénie

## Slide 5: Supratech bâtiment 106
Récupération Hélium
Salle blanche
Chimie
Four
traitement thermique
Zone montage/assemblage
Zone tests cryogéniques
Salle bancs de pompage

## Slide 6: Supratech bâtiment 103
Hall de test de cavités
Usine de liquéfaction hélium

## Slide 7: Automatisme
Parc 15 automates
Radio Protection 2
Gestion expériences 6
Gestion infrastructures 7
Gestion des accès ( rondiers )
Sécurité radiologique ( 4 sondes )
Autorisation radio-fréquence
Pilotage des cryostats de test cavité
Pilotage des cryostats de R&D
Cryomodules et boites à vannes
Station calibration de thermomètres cryogéniques
Salle blanche / chimie
Four
Liquéfacteur Hélium
Gestion récupération Hélium
Gestion utilitaires cryo ( banc de pompage et site )
70% réalisés en interne , tendance vers l’externalisation

## Slide 8: Automatisme
C&C réalisé par un sous traitant
Actuellement demande au sous traitant de
passer par siemens
Parc important de carte ou de CPU disponible
en cas de panne , homogénéité du parc.
S7-300
S7-400
S7-1500/1200
LOGO
WAGO
95% Siemens

## Slide 9: Réseau automate
Bâtiment 103
- Création d’un réseau local ethernet
- Profibus ( périphériques )
- Communication point à point en liaison série
- Communication avec l’instrumentation

## Slide 10: Ce que nous avons besoin de contrôler:
Températures ( RTD, thermocouples, pt100)
RTD non mesurées par l’automate mais par un conditionneur externe.
Mesure de résistance en mode 4 fils sur carte automate
Traitement de la mesure pour conversion en température
Conditionneur en liaison profibus/ethernet
CABTR ( développement CEA )
Mesure de résistance à faible courant

## Slide 11: Ce que nous avons besoin de contrôler:
Pressions
Mesures de vide (isolement, cavité ), de la Pa à 10e-8 mbar
Mesures Pression hélium/air/GN2 de 10 Bar à 30 mbar
Mesure sur coffret déporté avec retour en 4/20 mA ou 0/10V sur entrée automate
Ou capteur de pression industriel alimenté et mesuré par automate.
Capteur pression
Capacitif. 0/2 bar
Pour régulation pression
Jauge pirani/penning
Pa/10e-9
Keller 0/10 bar

## Slide 12: Ce que nous avons besoin de contrôler:
Niveau de liquide cryogénique
Mesure d’une sonde de niveau hélium, boitier déporté avec retour information automate en 4/20 mA.
(principe: mesure de la résistance non immergée dans le liquide le reste étant à résistance nulle en état supra )
Position d’état de vannes TOR ou analogiques
Compteur d’impulsion sur carte automate pour
La mesure de compteur volumétrique

## Slide 13: Ce que nous avons besoin de commander
Diagramme hall manip 106 sites expérimentaux

## Slide 14: Ce que nous avons besoin de commander
Cryomodule et boîte à vanne associée projet ESS

## Slide 15: Ce que nous avons besoin de commander
Vannes TOR gestion passage des fluides.
Vannes analogique pour régulation de niveau
Relais pour commande d’actionneur
Communication entre automates pour gestion infrastructure
Pilotage à distance d’expériences ( pratique en période de covid…)

## Slide 16: Supervision
Différentes méthodes de supervision utilisées :
DATA Socket
Méthode directe
Données paramétrées directement dans TIA Portal siemens
Graphe peu exploitable
Archivage au nombre de données
Prix
Méthode indirecte
Liaisons à faire ‘à la main’ via le protocole Datasocket de labview
Serveur OPC à configurer
Lenteur à la connexion
Permet d’utiliser labview si d’autres instruments sont utilisés
Souplesse de labview pour les graphes et l’archivage
OPC serveur
DATA block (DB)
Méthode directe
Lecture octet par octet recombinaison dans labview
Permet d’utiliser labview si d’autres instruments sont utilisés
Souplesse de labview pour les graphes et l’archivage

## Slide 17: Supervision
Supervision WinCC

## Slide 18: Supervision

## Slide 19: Supervision

## Slide 27
Merci de votre attention